## Sheet1
Tabela 26 — Funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de comércio e serviços
LOCAL | REGULAÇÃO CONSTANTE DE LUMINOSIDADE (1) | DETEÇÃO DE PRESENÇA (2) | DETEÇÃO DE MOVIMENTO (2) | COMANDO MANUAL (3) | CONTROLO HORÁRIO (4)
Armazéns |  |  | x |  | x
Armazéns de apoio |  |  | x |  | x
Arquivos |  |  | x |  | x
Ascensores |  |  |  |  | x
Auditórios | x | x |  | x
Bibliotecas | x | x |  | x
Blocos operatórios |  |  |  | x | x
Corredores | x | x |  | x
Cozinhas |  |  | x |  | x
Cozinhas de hotelarias |  |  | x |  | x
Cozinhas industriais |  |  | x |  | x
Enfermarias | x | x |  | x
Entradas | x | x |  | x
Escadas | x | x |  | x
Escadas mecânicas |  |  |  |  | x
Escritório com mais de 6 pessoas | x | x
Escritório individual 1-6 pessoas | x | x |  | x
Espaços fabris em geral | x |  |  |  | x
Ginásios |  |  | x |  | x
Hall | x | x |  | x
Hall de exibições | x |  |  | x
Instalações sanitárias | x | x |  | x
Laboratórios |  |  |  | x | x
Lojas de comércio | x |  |  |  | x
Lojas de serviços | x |  |  |  | x
Museus |  |  |  |  | x
Outros locais de armazenagem |  |  | x
Parques de estacionamento interiores |  |  | x | x
Poliesportivos |  |  | x |  | x
Quartos individuais de clínicas | x | x |  | x
Quartos individuais de hospitais | x | x |  | x
Retalhistas em geral - zona de público | x |  |  |  | x
Sala de aula | x | x |  | x
Salas de arrecadações |  |  | x
Salas de conferências | x | x |  | x
Salas de congressos | x |  |  | x
Salas de desenho | x | x
Salas de espera | x | x |  | x
Salas de exames |  |  |  | x | x
Salas de exposição |  |  |  |  | x
Salas de leitura | x | x |  | x
Salas de pós-operatório |  |  |  | x
Salas de pré-operatório |  |  |  | x
Salas de refeições (exceto restaurantes) | x | x |  | x
Salas de reuniões | x | x |  | x
Salas de trabalho de apoio | x | x |  | x
Salas de tratamento |  |  |  | x | x
Salas técnicas |  |  | x
Show room |  |  |  |  | x
Tapetes rolantes |  |  |  |  | x
(1) Os valores de referência definidos para o plano de trabalho devem ser preferencialmente fixados por meio de comando
remoto apropriado ou com recurso a software podendo, no entanto, ser também realizados por meios mecânicos.
(2) Deve ser complementada com temporização ajustável, para evitar a desativação da iluminação na ausência de movimento
nesse período, quando aplicável.
(3) O comando manual deve permitir a regulação dos níveis de intensidade luminosa por parte dos utilizadores, devendo esta
função ser desativada assim que não seja detetada a presença dos utilizadores no espaço.
(4) Deve ser associado ao horário de funcionamento dos espaços, com exceção dos painéis publicitários. Quando aplicável,
por questões de segurança, o desligar do sistema de iluminação deve ser antecedido de um aviso.